Défaut Châssis OTN

OPSSD-03.03.M0.23-P-V1

| MÉTHODE D'OPÉRATION ET DE PROCÉDURE |  |
| --- | --- |
| Référence | OPSSD-03.03.M0.23-P-V1 |
| Titre | Défaut Châssis OTN |
| Type | MOP |
| Confidentialité | Interne |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |
| Date d'entrée en vigueur | 01/03/2026 |
| Date de révision planifiée | 01/03/2028 |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/04/2026 | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour incidents châssis OTN (alimentation, ventilation, reboot inattendu).

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

OPT9603 : 2U, 4 slots, PFM03, FCM03

OPT9608 : 5U, 8 slots, (PFM_DC ), FCM08, Dual RCP08_O

CONTACTS D'ESCALADE

Escalade TLH N+1

Support Ribbon

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme générale + cascade HB + LB; Alarme générale + cascade LB; Alarme générale + perte tous ports LB; Alarmes LOS OSC + ampli (vérifier chassis vs opérateur).

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : Service Desk

Criticitées : CRITIQUE.

Escalade N+1

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain : Les incidents châssissont souvent liés aux bascules d'alimentation et au défauts ventilation( FCM) . . TTR moyen : 30–90 min ; Les FCM sont hot-swap.

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Acquitter alarmes Lightsoft/Vizee (mail).

Vérifier LEDs façade châssis :

PFM_DC LED ACTIVE (vert) = alimentation normale

PFM_DC LED FAIL (rouge) = défaut alimentation

RCP08 Act (vert) = contrôleur opérationnel

Contrôler tension alimentation : -48V DC.

Vérifier température salle / alarme ventilation FCM.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Si défaut PFM : vérifier source -48V DC côté baie (2 alimentations indépendantes).

Si FCM en alarme : FCM hot-swappable  remplacement → sans interruption de service.

Si reboot inattendu : vérifier log RCP via SD card ou console Opengear → Escalade Ribbon.

Escalade si perte redondance (1 PFM restant).

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Phase 2.

Si échange matériel : contacter Connectivité + ouvrir ticket RMA.

Documenter actions (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader vers Ribbon pour analyse RCA.

# Section 4 — Glossaire

RCP : Routing Control Processor, contrôleur principal châssis

FCM : Fan Control Module, module ventilation (hot-swap sur OPT9608).

PFM : Power Filter Module, module alimentation -48V DC (2 modules redondants).

SD card : carte 8GB du la RCP stockant backup complet (logiciel + alarmes + config NE).

PSU : Power Supply Unit — bloc alimentation.

FRU : Field Replaceable Unit — composant remplaçable sur site.